[image: image1.png]2k o e

5.com POk BRI v 7895. com.

PRBANRTREFBSHETE




临时用电申请单
2015年7月版
电老虎网

临时用电申请单

编  号                                               年  月  日

	申请单位
	
	工作电压
	

	申请用电理由


	
	用电设备及功率
	

	施工地点
	
	操作电工
	

	临时用电时间
	从    年  月   日  时  分  至   年  月  日  时  分

	序号
	主要安全措施
	确认人签名

	1
	安装临时线路人员持有电工作业操作证
	

	2
	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆要求
	

	3
	临时用电的单相和混用线路采用五线制
	

	4
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米 道路不低于5米
	

	5
	临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设
	

	6
	暗管埋设及 地下电缆线路设有走向标志电缆埋设大于0.7米
	

	7
	现场临时用电配电盘、箱应有防御措施
	

	8
	临时用电设施安有漏电保护，移动工具、手持工具应一机一闸一保护
	

	9
	临时用电设备线路容量负荷符合要求
	

	10
	其他安全补充措施
	

	申请人
	动力处意见
	安全科意见

	签字：


	签字：
	签字：


临时用电风险分析

	序号
	工作步骤
	潜在危害
	现在安全措施

	1
	在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内安装临时线路作业
	因环境潮湿，电阻低，可能发生触电事故，危及人身设备安全
	装设的临时照明行灯行灯电压不应超过12V，如果特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装社的行灯电压超过12V

	2
	在装置内或道路上架设临时用电线路
	临时用电线路架空高度在装置内不足会被车辆或行人接触发生触电事故，危及人身设备安全
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米 道路不低于5米

	3
	暗管埋设及地下电缆线路
	暗管埋设及 地下电缆线路设有走向标志电缆埋设太浅，可能被临时施工人员挖掘破坏从而危及安全用电和人身安全
	暗管埋设及 地下电缆线路设有走向标志电缆埋设深度大于0.7米 

	4
	临时线路的架设、安装
	非专业人员操作时，由于缺乏专业知识，有可能危及人身设备安全
	安装临时线路人员持有电工作业操作证

	5
	手持电动工具临时用电线路


	当手持电动工具发生漏电时，漏电保护器能及时跳闸从而保护人身安全
	使用手持电动工具时电源测必须配备漏电保护器，一机一闸一保护

	6
	临时用电的线路负荷
	如果线路实际负荷超过所报负荷有可能引起线路过负荷跳闸或线路过热从而引起火灾
	临时用电的线路负荷必须在所报负荷之内,根据所报负荷选择开关


临时用电风险分析

1、行灯电压不应超过36V在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯行灯电压不应超过12V，如果特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装社的行灯电压超过12V有可能发生触电事故；

2、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米 道路不低于5米，临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米 道路不低于5米。

3、暗管埋设及 地下电缆线路设有走向标志电缆埋设大于0.7米，如果临时线路或电缆埋设的太浅，有可能被临时施工人员挖掘破坏从而危及安全用电和人身安全

4、安装临时线路人员持有电工作业操作证，因为只有专业电工才能正确操作，非专业人员操作时不但存在施工隐患还有可能危及人身设备安全

5、使用手持电动工具时电源测必须配备漏电保护器，手持电动工具时如果发生漏电事故漏电保护器能及时跳闸从而保护人身安全

6、临时用电的线路负荷必须在所报负荷之内，如果线路实际负荷超过所报负荷有可能引起线路过负荷跳闸或线路过热从而引起火灾

