变压器的维护保养小常识

2015年8月版

电老虎网

变压器的维护保养小常识

目标：确保检修后变压器的正常运行。

范畴： 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。

待投运的变压器在投运前预先颐养一次。

步骤：

1、投入备用变压器，断开检修的变压器低压侧断路器，取下把持电源的操作保险，在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 
2 、断开检修变压器高压侧的断路器，合上接地开关，对变压器进行充足放电后，锁住高压柜，在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 
3 、干式变压器的颐养，首先清扫瓷套管和外壳，其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化，电缆及母线有无变形现象，有决裂的应进行调换。

4、 检讨母线接触面是否坚持干净，接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 
5、 检讨变压器的接地是否良好，地线是否腐化，腐化严重的应调换。 
6、 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝，如有松动的应拆下螺丝，或用细平锉轻锉接触面，或调换弹簧垫圈、螺丝，直至接触良好。

7、 干净变压器周围及配件上的灰尘，检讨消防设施及通风体系是否良好。 
8、 断开高压侧的接地开关，并锁好高压开关节栉，用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟，绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%，若不及格应及时上报处置。 
9 、再次合上高压侧的接地开关，让变压器进行放电。

10、 检讨变压室及变压器有无遗留工具，撤离现场。 
11、 接上低压侧断路器把持电源操作保险，重新挂上“制止合闸”标记牌，防止向变压器反送电。 
12、 断开高压侧接地开关，再次检讨变压器现场及低压侧的把持线，无误后，合上变压器高压侧断路器，让变压器试运行取下高压侧标记牌。

13、 详细做好颐养试运行记载。
安全注意事项： 
1 、摇测绝缘电阻必需两人进行。

2、 在未对变压器进行充放电前，严禁触摸。 
3、 防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。 
4 、颐养人应穿绝缘鞋，戴绝缘手套进行操作。 
5、 严禁误合闸。