变频器的选型

2015年9月版

电老虎网

变频器的选型

1、首先应该确定使用变频的目的：恒压控制还是恒流控制等。

2、变频器与负载是否匹配问题:

（1）电流是不是匹配：普通的离心泵，变频器的额定电流与电机的额定电流是相符。然而对于特殊的负载如深水泵等则需要我们参考电机性能的参数，以最大电流来确定变频器的电流和过载能力。

（2）电压是不是匹配：变频器的额定电压与负载电压相符。

（3）转矩是不是匹配：这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。

3、当处于高温、海拔高等特殊场合时，这种场合会引起变频器的降容，因此在这种场合下使用的变频器容量要比其它场合下使用的变频器放大一挡。

4、变频器的负载类型是什么;例如叶片泵或容积泵等，应该特别注意的是负载的性能曲线，因为性能曲线决定了变频器应用时的方式方法。

5、在使用变频器驱动高速电机时，由于高速电机的电抗小，所以当高次谐波增加时就会导致输出电流值的增大。因此用在对待高速电机的变频器的选型时，我们应该让变频器的容量要稍大于普通电机的变频器选型时的容量。

6、如果变频器要长电缆运行时，此时我们就应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响，以避免变频器出现出力不足的情况，所以在这样情况下，变频器容量就要比其它情况下放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。