电抗器的用电解决方案

2015年9月版

电老虎网

电抗器的用电解决方案

高压并联电抗器保护解决方案

高压并联电抗器可以吸收系统容性无功功率，限制系统的过电压和潜供电容电流，提高重合闸成功率。并联电抗器可能发生的故障有：绕组的单相接地和匝间短路、引线的短路和单相接地、过负荷及冷却系统故障等。针对并联电抗器的以上特点，需要为其配置差动保护、匝间保护和过流、过负荷等后备保护。

高压可控并联电抗器保护解决方案

高压可控并联电抗器通过调节其控制绕组的励磁电流改变电抗器绕组铁芯磁通密度，从而达到改变电抗器容量的目的，能够灵活的适应系统运行方式的变化。针对可控电抗器的特点，需要为其配置比例差动保护、控制绕组差动保护、匝间保护及过流等后备保护。

低压电抗器保护解决方案

对油浸式并联电抗器内部及其引出线的相间和单相接地短路，应装设相应的保护：

1、装设电流速断保护，瞬时动作于跳闸；应装设纵联差动保护，瞬时动作于跳闸。

2、作为速断保护和差动保护的后备，装设过电流保护，保护整定值按躲过最大负荷电流整定，保护带时限动作于跳闸。对于并联电抗器油温度升高和冷却系统故障，应装设动作于信号或带时限动作于跳闸的保护装置。

3、接于并联电抗器中性点的接地电抗器，应装设瓦斯保护。当产生大量瓦斯时，保护应动作于跳闸，当产生轻微瓦斯或油面下降时，保护应动作于信号。

4、对三相不对称等原因引起的接地电抗器过负荷，宜装设过负荷保护，保护带时限动作于信号。

5、干式并联电抗器应装设电流速断保护作电抗器绕组及引线相间短路的主保护；过电流保护作为相间短路的后备保护；零序过电压保护作为单相接地保护，动作于信号。