[image: image1.png]2k o e

5.com POk BRI v 7895. com.

PRBANRTREFBSHETE




双电源自动转换开关小常识
2015年11月版
电老虎网
双电源自动转换开关小常识
一、名词术语
双电源自动转换开关（ATSE）分为CB级和PC级两个级别。
CB级：配备过电流脱扣器的ATSE，它的主触头能够接通并用于分断短路电流。PC级：能够接通、承载，但不用于分断短路电流的ATSE。
使用类别：AC-33B，适用电动机混合负载，即包含电动机，电阻负载和30%以下白炽灯负载，接通与分断6le,cosφ=0.5。
使用类别：AC-31B，适用无感或微感负载，接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。
二、双电源自动转换开关的选择与使用
当市电与发电机电源转换时，首先应考虑发电机的特殊性，确认市电断电后，发电机自动启动，待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出，并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS
1、根据国家与行业有关规范要求，对于消防设备的双电源转换，其转换时间越快越好，但考虑目前我国的供电技术条件，规定在30s以内。当消防设备处于运转期间，若突然出现断电，势必引起电源的转换，由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用，因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作，故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。
2、对于应急照明，根据目前我国设计的时间做法，一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全，允许使用城市电网供电，但是采用ATS作为应急照明时，在正常电源断电后，其电源转换时间应当满足：疏散照明≤15s（有条件时宜缩短转换时间），备用照明≤15s（金融商品交易场所≤1.5s），安全照明≤0.5s。
3、当采用发电机组作为应急照明电源时，发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用
⑴ 根据IEC465.1.5条规定，正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。
⑵ 带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时，其下级电源转换开关应采用四极型开关。
⑶ 两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。
根据上述要求，在选择ATS时，应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。
三、双电源自动转换开关操作规范
1、当因故停电，且在较短时间内无法恢复供电时，必须启用备用电源。步骤：
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器，双电源切换箱市供电断电器)，拉开双投防倒送开关至自备电源一侧，保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组)，待机组运转正常时，顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器，向各负载送电。 ④备用电源运行期间，操作值班人员不得离开发电机组，并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等，发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时，应及时做好电源转换工作，切断备用电源，恢复市电供电。步骤：
①按顺序逐个断开自备电源各断路器，顺序是：双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序，从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器，将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常，启动变压器内冷却风扇。
四、带漏电保护ATS的选择
ATS是否要加装漏电保护，主要取决于负载的使用性质和特点，为了防触电和确保人身安全，需要加装漏电保护，但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性，又不希望加装漏电保护，这两者相互矛盾，所以建议非消防使用的ATS在电源侧和负载侧不宜加装总漏电保护，若必须加装时最好加装在转换后各自出线的支路上，消防使用的ATS电源侧和负载侧不应加装漏电保护。
