[image: image1.png]2k o e

5.com POk BRI v 7895. com.

PRBANRTREFBSHETE




变压器维护保养必备的技术条件
2016年1月版
电老虎网
变压器维护保养必备的技术条件
做好变压器正常运行的维护工作，首先要有一定的技术条件，如果现实情况尚不具备这些条件，电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条：

1、变压器本身应试验合格，且不漏油、渗油。

2、变压器应配套齐全，至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。

3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。

4、变压器上应设有测量温度用的孔座，以便插入水银温度表测量温度。

5、变压器上应有铭牌，其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性)；此外，还应有标明引出线相别和位置的顶盖图，或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。

6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。

7、100千伏安及以上的变压器，应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线，分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。

8、变压器周围环境应清洁整齐，落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米)，围栅内不得有杂草、树木、农作物等。

