[image: image1.png]2k o e

5.com POk BRI v 7895. com.

PRBANRTREFBSHETE




变压器分接开关的常见故障
2016年6月版
电老虎网

变压器分接开关的常见故障

变压器油箱上有"吱吱"的放电声，电流表随响声发生摆动，瓦斯保护可能发出信号，油的闪点降低。新投入的变压器，油会发出"咕噜"的声音。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。
分接开关故障原因有以下几种：
·分接开关触头弹簧压力不足，触头滚轮压力不匀，使有效接触面积减少，以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁;
·分接开关接触不良，经受不起短路电流的冲击而发生故障;
·倒分接开关时，由于分头位置切换错误，引起开关烧坏;
·相间距离不够，或绝缘材料性能降低，在过电压作用下短路。
如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化，应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时，应立即将分接开关切换到完好的档位运行，条件答应时，应投入备用变压器，退出故障设备进行及时处理。并且在日常的运行维护中，应注重以下几点：
·切换时必须测量各分头的直流电阻，如发现三相电阻不平衡，其相间差值一般不大于三相平均值的4，线间差别一般不大于三相平均值的2，测得的相间与以前（出厂或交接时）相应部位比较，其变化不应超过2。
·调节电压分接头应按变压器铭牌图解进行，不得凭记忆调整，调整后将固定分接头螺丝拧紧，使分接头接触良好，并测量空载电压，其值不得高于额定电压的10。
·倒分接头时，应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况，以保证接线正确。在运行中，开关接触部分触头可能磨损，未用部分触头长期浸在油中可能因氧化而产生一层氧化膜，使分接头接触不良。因此，为防止分接开关故障，每次倒分接头时，应将分接开关正反方向转动5周以上，以消除接触部分的氧化膜及油垢，再调整到新的位置。
·变压器的外侧加一次电压一般不得超过相应分接头额定电压值的5，若经试验或经制造厂认可，电压值可增高相应档位额定电压值10，但注重此时答应的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。
·无载调压变压器在额定电压±5范围内改变分接头位置时，其额定容量不变，若为-7.5和-10分接头时，额定容量应降低2.5和5。对于有载调压分接头位置的额定容量，应遵守制造厂规定。
·对于有载调压开关应每3月取油样作分析，运行满一年或变换次数达4000次，应换油。新投入的在变换5000次后，应吊心检查，变压器回路中加装电流闭锁装置，整定值不超过额定电流的1.5倍。
·分接头的位置应有专门的记录，以便于随时核查。
