## 高压隔离开关的用途及特点

2016年8月版

电老虎网

## 高压隔离开关的用途及特点

高压隔离开关是隔离开关中最常用的种类，它在发电厂和变电站的电气系统中扮演了重要的角色。高压隔离开关在电气系统中，应当和高压断路器配套，用于保证高压电气装置检修时的电压隔离和人员保护。

高压隔离开关的分类

高压隔离开关按照安装地点和条件的不同可以分为室内高压隔离开关和室外高压隔离开关，其中室外高压隔离开关对恶劣天气条件的适应能力较好。高压隔离开关按照绝缘支柱目数又可以分为单柱式、双柱式和三柱式的隔离开关。

高压隔离开关的用途

高压隔离开关本身不具有灭弧功能，不能用于电流的通断，不能断开短路电流，而只能用于某些不会引起强大电弧的切换操作，例如用作电压互感器、避雷器、变压器及计量柜等设备的高压控制电器，或与高压断路器连接用于停电的可靠性保障等。

高压隔离开关的技术性能

高压隔离开关的是不允许带负荷操作的，10kv隔离开关的正常操作范围是通断电压互感器和避雷针、通断母线的充电电路、通断电容流量不超过5A的空载线路和通断励磁电流不超过2A的空载变压器。

高压隔离开关对于空载线路的通断能力，是按照室外高压隔离开关的分合长度不能超过10km架空线路的空载电流来限定的。对于空载电缆线路来说，电容电流要比同长度的架空电路更高，因此不能用长度来限定，只能用5A的水平作为高压隔离开关的标准。

高压隔离开关对空载变压器的通断性能，是按照50年代左右的老式变压器来规定的，而由于当时的变压器空载电流很大，隔离开关所能通断的限度也就较低。目前的隔离开关和变压器虽然在性能上有很大改变，但是由于缺少明确限定范围，因此也只能以不超过2A为标准。